## Sheet1
mean ppt: | 2900 | mm
roll no: | 48
Koshi
catchment area: | 2113.612 | km2
Intake: | 27°55'35.72"N | 85°56'4.90"E
Powerhouse | 27°46'0.58"N | 85°52'44.19"E
discharge:
Month | c | a1 | a2 | unit | riparian q | Actual Discharge Taken | mean monthly flow
January | 0.03117 | 0.8644 | 0 | m3/s | 1.8721 | 21.4565 | 23.3286
February | 0.02417 | 0.8752 | 0 | m3/s | 1.8721 | 17.7768 | 19.6489
March | 0.02053 | 0.8902 | 0 | m3/s | 1.8721 | 16.8488 | 18.7209
April | 0.01783 | 0.9558 | 0 | m3/s | 1.8721 | 24.9944 | 26.8665
May | 0.01193 | 0.9657 | 0 | m3/s | 1.8721 | 17.5197 | 19.3918
June | 0.01135 | 0.9466 | 0.2402 | m3/s | 1.8721 | 52.5781 | 108.1765
July | 0.01641 | 0.9216 | 0.3534 | m3/s | 1.8721 | 52.5781 | 318.4662
August | 0.02592 | 0.9095 | 0.3242 | m3/s | 1.8721 | 52.5781 | 363.2912
September | 0.02206 | 0.8963 | 0.3217 | m3/s | 1.8721 | 52.5781 | 273.9549
October | 0.01504 | 0.8772 | 0.2848 | m3/s | 1.8721 | 52.5781 | 120.2405
November | 0.00792 | 0.8804 | 0.2707 | m3/s | 1.8721 | 52.5781 | 57.9894
December | 0.00538 | 0.889 | 0.258 | m3/s | 1.8721 | 36.1493 | 38.0214
flow duration
Dependent Variable | B | A | C | Q
Maximum flow(Q0) | 0.812 | 0.5337 | 0.06141 | 2167.9285 | m3/s
25% exceedance | 0.9279 | 0.2986 | 0.012434 | 163.5912 | m3/s
45% exceedance | 0.9239 | 0.2018 | 0.0089146 | 52.5781 | m3/s
65% exceedance | 0.9044 | 0 | 0.024831 | 25.2437 | m3/s
85% exceedance | 0.9256 | 0 | 0.01449 | 17.3271 | m3/s
95% exceedance | 0.9531 | 0 | 0.0086449 | 12.7597 | m3/s
Minimum flow | 1.1689 | 0 | 0.0007382 | 5.6859 | m3/s
design discharge
Q45 | 52.5781 | m3/s
driest month Mar Q | 18.7209 | m3/s
riparian Q | 1.8721 | m3/s
Head: | 558 | m
Net Head | 530.1 | m
Power Input | 273420.7258 | kW
Electrical Power O/P | 238696.2937 | KW
Monthly Power and | Monthly Energy
Month | mean monthly flow(m3/s) | Design Discharge(m3/s) | Power (MW) | Monthly Energy Generation(Gwh) | no of days in month
January | 23.3286 | 21.4565 | 97.4092 | 72.4725 | 31
February | 19.6489 | 17.7768 | 80.7041 | 55.2016 | 28.5
March | 18.7209 | 16.8488 | 76.4909 | 56.9093 | 31
April | 26.8665 | 24.9944 | 113.4706 | 81.6988 | 30
May | 19.3918 | 17.5197 | 79.5366 | 59.1752 | 31
June | 108.1765 | 52.5781 | 238.6963 | 171.8613 | 30
July | 318.4662 | 52.5781 | 238.6963 | 177.59 | 31
August | 363.2912 | 52.5781 | 238.6963 | 177.59 | 31
Septrmber | 273.9549 | 52.5781 | 238.6963 | 171.8613 | 30
October | 120.2405 | 52.5781 | 238.6963 | 177.59 | 31
November | 57.9894 | 52.5781 | 238.6963 | 171.8613 | 30
December | 38.0214 | 36.1493 | 164.1124 | 122.0996 | 31
|  |  | Total Gwh | 1495.9111
|  |  | After 5%outage | 1421.1156
no of unit | 5
discharge per turbine(Q45) | 10.5156
MW per unit | 47739.2587 | 47.7393 | 56.1638
assumed pf | 0.85 |  | 280.8192
Turbine Type | Pelton(2 jet)
specific speed(Ns) | 30
conversion factor | 1341.0221
Power per unit(HP) | 64019.4
Synchronous speed | 301.5871
no of pole | 20
plant factor | 0.68908
Emax | 2062.336
pelton dimnesion:
Cv | 0.97
jet velocity | 98.9237
Ku | 0.45
Runner dia | 2.9062
jet diameter | 0.26014
m | 11.1718 | 11
no of bucket | 20.5859 | 21
bucket breadth | 1.0406
buck length | 0.65035
bucker radial | 0.26014
Genrator Design | 52.5132 | 61.7802
11kv